Утверждаю

Директор ООО «Электрокомпания»

________________ Д.Н. Скопин

«28» ноября 2013г.

Технологический регламент

на средства огнебиозащитные «ЭК-1»

для огнебиозащиты изделий из древесины.

ТУ ВY 690297859.002- 2009

Технологический регламент разработан по техническим условиям ТУ ВY 690297859.002- 2009 «Cредства огнебиозащитные «ЭК-1» для огнебиозащиты изделий из древесины» (далее – состав «ЭК-1») и предназначен для предприятий, осуществляющих огнебиозащитные работы составом «ЭК-1» и имеющих лицензию центрального органа государственного пожарного надзора МЧС РБ на право проведения этих работ.

Состав «ЭК-1» предназначен для придания древесным материалам огнезащищенности согласно ГОСТ 30219-95, используемым в строительстве при эксплуатации в условиях I-VIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80, СанПиН 6027-91 категории А, Б и В: жилые здания и общежития, предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы, детские дошкольные учреждения и школы, лечебно-профилактические учреждения, административные здания, спортивно-зрелищные сооружения, промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ, НОРМЫ РАСХОДА.

1.1Основные параметры и характеристики.

1.1.1 Состав «ЭК-1» должен соответствовать требованиям  ТУ ВY 690297859.002- 2009 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.1.2 По физико-химическим показателям  состав «ЭК-1»должен соответствовать  требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

|  | Норма |
| --- | --- |
| Наименование показателя | для порошкообного огнебиозащитного состава | для жидкого огнебиозащитного состава |
| 1.Внешний вид, цвет | кристаллы белого, серого, желтого цвета | Жидкость от белого до розового цвета |
| 2.Массовая доля воды, %, не более | 8 | - |
| 3.Плотность г/см³, не менее: |  | 1,06—1,075 |
| 4.Показатели концентрации водородных ионов, ед. РН |  | 5,5--7,5 |

1.1.3 Состав «ЭК-1» придает древесине и древесным материалам трудногорючие свойства при применении водного раствора с плотностью, не менее 1,06 г/см³  при минимальном суммарном расходе 0, 48 л/м²   и обеспечивает древесине и древесным материалам I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 30219.

1.1.4 Состав «ЭК-1» обеспечивает древесине и древесным материалам трудновоспламеняемые свойства при расходе водного раствора с плотностью, не менее 1,06 г/см³  при минимальном суммарном расходе  0, 23 кг/м²   и обеспечивает  I I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 30219.

1.1.5 Состав «ЭК-1» должен обеспечивать коэффициент дымообразования огнезащищенному древесному материалу от 50 до 500 м2кг-1 включительно при расходе водного раствора  средства огнебиозащитного «ЭК-1»  при минимальном суммарном расходе 0,23 кг/м2 согласно             ГОСТ 12.1.044 с индексом распространения пламени до 20.

Состав «ЭК-1» относится к трудновымываемым согласно ГОСТ 30219-95

1.1.6 Срок сохранения огнезащитной эффективности,  не менее 5 лет службы в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред согласно НПБ 99 и ГОСТ 30495.

1.1.7 Состав «ЭК-1» обладает антибактериальной и антигрибковой активностью, препятствует образованию и развитию всех видов деревоокрашивающих и плесневелых грибов и защищает древесину от насекомых вредителей

2. УКАЗАНИЯ   ПО   ПРИМЕНЕНИЮ

2.1  Состав «ЭК-1» наносится на поверхность за 2-3 раза, имеющую доступ для контроля и повторной обработки, не испытывающую прямого воздействие химически агрессивных сред, применяться к породам древесины с легко пропитываемыми и умеренно пропитываемыми свойствами согласно ГОСТ 30219-95 и не иметь пороков строения, грибковых повреждений, очищенной от коры и масляных пятен.

2.2 Если деревянные конструкции ранее были защищены другими видами огнезащитных составов то перед нанесением данного состава  необходимо проверить их совместимость путем  его нанесения на деревянную конструкцию  и при этом на поверхности не должно образовываться пузырьков, состав не  должен менять цвет, и не должен скатываться с деревянной  конструкции.

2.3 Огнезащита древесины производится  методом распыления, малярной кистью (ГОСТ 10597-87), валиком (ГОСТ 10831-87).

2.4 Способы нанесения  должны проводиться согласно приложению «В» ГОСТ 30219

2.5 Технологические потери при нанесении средства  приведены в таблице 2:

Таблица 2

| 10% | 20% | 30% |
| --- | --- | --- |
| малярной кистью, валиком | аппаратами безвоздушного и воздушного распыления | строганная поверхность, сложная конфигурация конструкции, высота расположения |
| При учете технологических потерь проценты не суммируются. Учитывается максимальный процент потерь. |

2.6 Огнезащитная обработка проводится: при температуре - не ниже +5 оС, влажность воздуха не более 80%, влажность древесины не более 30%.

2.7  Повторная обработка поверхности - не ниже +5 оС и влажности воздуха не более 80%,: не менее чем, через 8 часов. При изменении температуры и/или влажности воздуха время сушки изменяется.

2.8  К работе допускаются лица,  достигшие 18-летнего возраста, прошедшие пожарно-технический минимум, профессия и квалификация которых соответствует характеру выполняемых работ.

3. МАРКИРОВКА

3.1 Маркировка продукции производится на этикетке, которая наклеивается на тару с жидким составом «ЭК-1».

На порошкообразный состав «ЭК-1» этикетка крепится на мешок с инструкцией по их приготовлению.

3.2 Этикетка должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя, его место нахождение (юридический адрес, включая страну

изготовителя);

- наименование и назначение продукции;

- сведения о безопасности продукции;

- сведения о сертификации;

- обозначение настоящих ТУ;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- срок годности;

- номер партии;

- условия хранения;

- токсичность;

- группа (подгруппа) огнезащитной древесины.

4. УПАКОВКА

4.1 Жидкий состав «ЭК-1»  расфасовывают в полиэтиленовые ведра, фляги, канистры  вместимостью не более 50 л  по ТНПА.

Допускаемое отклонение массы нетто не должно превышать  ±1 % от  массы указанной на этикетке.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Производство, транспортирование,  применение и хранение состава «ЭК-1» должно соответствовать требованиям СанПиН 11-09 и ГОСТ 12.3.002 .

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76  состав «ЭК-1»относится к IV классу  опасности (малоопасные вещества).

5.2 Состав «ЭК-1» обладает слабо выраженным кожно-раздражающим действием.  При  работе с составом «ЭК-1» необходимо применять  индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, для исключения возможности попадания на  кожные покровы, слизистую оболочку глаз и в желудочно-кишечный тракт.

5.3 Лицам, работающим с составом «ЭК-1», необходимо соблюдать меры личной гигиены перед приемом пищи,  курением и после окончания работ.

5.4 Организация технологического процесса должна производиться в соответствии с           СанПиН 11-09.

5.5 По истечении трех недель уровень миграции  вредных веществ в воздухе жилых помещений  не должен превышать  гигиенических  регламентов, установленных

СанПиН 9-27.

5.6 Периодичность контроля   за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны  осуществляется в зависимости от класса опасности вредного вещества в соответствии с 3.2.5.

СанПиН 11-19.

5.7 Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений проводят методами, вошедшими в «Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий санитарно-эпидемиологических учреждений и других предприятий и организаций Республики Беларусь», утвержденный Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь и согласованный Госстандартом РБ 10.09.2002.

5.8 Лица, связанные с изготовлением и применением средства огнебиозащитного «ЭК-1», должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты согласно действующих типовых норм. Соблюдать правила личной гигиены.

6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 Определение концентрации вредных веществ в воздухе населенных пунктов  производится в сроки, согласованные с органами санитарного надзора.

6.2 Отходами производства являются промывные воды после мытья оборудования, которые собираются в отдельные емкости для сбора промывных жидкостей, которые затем снова используются при растворении компонентов состава «ЭК-1».

6.3 Слив остатков составных частей  состава «ЭК-1» при промывке оборудования емкостей для хранения в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  водопользования не  разрешается.

6.4 Конкретный порядок обезвреживания отходов производства путем дезактивации растворами хлорной извести или перманганата калия.

6.5 Состав «ЭК-1» относится к веществам IV класса опасности (малоопасные вещества по классификации ГОСТ 12.1.007-76)

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ   И    ХРАНЕНИЕ

7.1 Состав  «ЭК-1»  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение  в неплотно закрытых и неопломбированных емкостях не допускается.

7.3 Хранение готовой продукции  разрешается в  помещениях, где обеспечены условия, предохраняющие от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, высокой температуры и воздействия химически агрессивных средств.

7.4 Хранить при температуре от 0ºС до +40ºС.

8.ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие  состава «ЭК-1»  при  соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

8.2 Срок годности состава «ЭК-1» 3 года со дня  изготовления продукции.

8.3 Срок сохранения огнезащитной эффективности состава «ЭК-1» составляет не менее 5 лет службы в неотапливаемых помещениях при отсутствии воздействия химически агрессивных сред.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта технологического регламента |
| --- | --- |
| ГОСТ 30219 | 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.4 |
| ГОСТ 12.1.044 | 1.1.5 |
| ГОСТ 30219-95 | 1.1.5 |
| ГОСТ 30495 | 1.1.6 |
| НПБ 99 | 1.1.6 |
| ГОСТ 10597-87 | 2.3 |
| ГОСТ 10831-87 | 2.3 |
| СанПиН 11-09 | 5.1 |
| ГОСТ 12.3.002 | 5.1 |
| ГОСТ 12.4.011 | 5.2 |
| СанПиН 11-09. | 5.4 |
| СанПиН 11-19 | 5.6 |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 6.5 |